Інтеграція Jneopallium з OPC UA

Посібник користувача

Побудова моделей когнітивного управління з захистом
для промислових процесів

Version: 1.0-SNAPSHOT

License: BSD 3-Clause

Автор: Дмитро Раковський

Версія: 1.0-SNAPSHOT · Ліцензія: BSD 3-Clause · Автор: Дмитро Раковський

# 1. Вступ

Jneopallium — це Java-фреймворк для побудови біологічно-обґрунтованих нейронних мереж. Промисловий модуль перетворює цей фреймворк на багаточасовий, безпеково-захищений, аудитований контролер для промислових процесів — хімічних заводів, енергомереж, виробничих ліній, водоочисних споруд, систем HVAC. Міст OPC UA з'єднує цей контролер з будь-якою сумісною зі стандартами промисловою системою (PLC, SCADA, симулятор, цифровий двійник) через Eclipse Milo.

Цей посібник пояснює, як встановити артефакт, налаштувати міст, змоделювати ваш завод у примітивах Jneopallium і запустити отриману модель з кінця в кінець. Передбачається, що читач — інженер на Java, який має принаймні базове знайомство з Maven та концепціями керування процесами (PID-регулятор, уставка, блокування).

# 2. Шість правил, які потрібно засвоїти перед написанням будь-якого коду

Міст забезпечує дотримання шести непорушних інваріантів безпеки. Прочитайте їх, потім прочитайте ще раз. Код, який порушує будь-який з них, не повинен проходити рев'ю.

- Жодного прямого запису у польовий виконавчий механізм з виходу нейрона. Кожен запис проходить ланцюгом PlanningNeuron → SafetyGateNeuron → перевірка SafetyMode → перевірка OperatorOverrideSignal → OpcUaCommandOutputAggregator. Агрегатор відхиляє будь-який ActuatorCommandSignal зі значенням execute=false або контур якого знаходиться у тіньовому режимі.

- Блокування мають пряму владу. Коли InterlockSignal.tripped == true, агрегатор записує контур у його безпечне значення незалежно від будь-чого іншого у тому самому такті. Це єдиний дозволений обхід.

- Перевизначення оператора має пріоритет для регуляторного керування. Поки OperatorOverrideSignal активне для тегу, жодна уставка, отримана від нейрона, не застосовується до цього тегу. Перевизначення не скасовує блокування.

- Кожен запис створює аудиторський запис — прийнятий, придушений, обмежений, обмежений за швидкістю або відхилений. Аудит записується у локальний JSONL-файл і, за бажанням, дзеркалюється у вузол аудиту OPC UA.

- Якість поширюється. MeasurementSignal, отриманий з DataValue, чий StatusCode не є good(), випускається з Quality.UNCERTAIN або Quality.BAD — ніколи не підвищується мовчки до GOOD.

- Часові мітки реального часу беруться з сервера OPC UA, а не з JVM моста. Маппер використовує sourceTimestamp, повертається до serverTimestamp і вдається до локального часу лише якщо обидва є null.

# 3. Передумови

- JDK 17 або новіше. Міст використовує Java records та sealed-інтерфейси.

- Maven 3.9 або новіше.

- Мережевий доступ до вашого сервера OPC UA. Для перших димових тестів достатньо публічного демонстраційного сервера Milo за адресою opc.tcp://milo.digitalpetri.com:62541/milo.

- Для захищених з'єднань: каталог PKI, що містить пару ключів моста та довірені сертифікати сервера.

# 4. Додавання Jneopallium до вашого проєкту

Артефакт публікується у реєстрі пакетів GitLab, прикріпленому до проєкту rakovpublic/jneopallium (ID проєкту 44434192).

## 4.1 Оголошення репозиторію

Додайте репозиторій GitLab Maven до вашого pom.xml:

<repositories> <repository> <id>gitlab-maven</id> <url>https://gitlab.com/api/v4/projects/44434192/packages/maven</url> </repository> </repositories>

Якщо ви також хочете публікувати похідні артефакти у той самий реєстр, додайте відповідний блок <distributionManagement>:

<distributionManagement> <repository> <id>gitlab-maven</id> <url>https://gitlab.com/api/v4/projects/44434192/packages/maven</url> </repository> <snapshotRepository> <id>gitlab-maven</id> <url>https://gitlab.com/api/v4/projects/44434192/packages/maven</url> </snapshotRepository> </distributionManagement>

## 4.2 Автентифікація

Публічне читання цього реєстру не потребує токена. Якщо ваша мережа блокує анонімний доступ до GitLab API, налаштуйте Personal Access Token (PAT) з областю read_api у вашому ~/.m2/settings.xml:

<servers> <server> <id>gitlab-maven</id> <configuration> <httpHeaders> <property> <name>Private-Token</name> <value>${env.GITLAB_TOKEN}</value> </property> </httpHeaders> </configuration> </server> </servers>

Потім експортуйте GITLAB_TOKEN у вашому шелі перед запуском Maven.

## 4.3 Оголошення залежності

Додайте артефакт worker (який містить міст OPC UA, всі промислові сигнали та всі промислові нейрони):

<dependency> <groupId>com.rakovpublic.jneopallium</groupId> <artifactId>worker</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> </dependency>

Ця єдина залежність транзитивно підтягує Eclipse Milo 1.1.1, Jackson, Log4j та решту. Перевірте розв'язання:

mvn dependency:tree -Dincludes=org.eclipse.milo,com.rakovpublic.jneopallium

Ви маєте побачити milo-sdk-client:1.1.1 та worker:1.0-SNAPSHOT у вихідних даних.

# 5. Архітектурний огляд

┌─────────────────────┐ підписки ┌──────────────────────────────┐ │ OPC UA сервер │ ───────────────────▶ │ MiloOpcUaClientService │ │ (PLC / SCADA / │ │ • OpcUaClient + транспорт │ │ симулятор) │ ◀─────────────────── │ • OpcUaSubscription │ └─────────────────────┘ writeValues() │ • кеш останніх значень │ │ • черга тривог │ └──────┬──────────────┬────────┘ │ │ ┌─────────────────▼─┐ ┌─────────▼───────┐ │ OpcUaMeasurement │ │ OpcUaAlarmInput │ │ Input │ │ │ │ → IInputSignal │ │ → IInputSignal │ └─────────────────┬─┘ └─────────┬───────┘ │ │ ▼ ▼ ┌─────────────────────────────────────────┐ │ Існуючий конвеєр Jneopallium: │ │ Sensor → MeasurementValidator → PID → │ │ Cascade → MPCPlanning → SafetyGate → │ │ Actuator │ └────────────────┬────────────────────────┘ │ List<IResult> ▼ ┌─────────────────────────────────────────┐ │ OpcUaCommandOutputAggregator │ │ 1. спрацьовані Interlock → fail-safe │ │ 2. реєстрація OperatorOverride │ │ 3. для кожної команди Setpoint/Actuator│ │ INTERLOCK_HOLD? → відмова + аудит │ │ OVERRIDE активне? → утримання+аудит │ │ SHADOW режим? → лише аудит │ │ ADVISORY режим? → потрібно execute│ │ обмеження [min,max] │ │ обмеження швидкості за rampRateMaxPerSec│ │ придушення повторів < ε за < 5 с │ │ writeValues() → вердикт в аудит │ └────────────────┬────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────┐ │ OpcUaTransparencyLogOutput │ │ локальний JSONL + опційне OPC UA дзеркало│ └─────────────────────────────────────────┘

Міст вводить три межові класи — один для з'єднання, один або більше для входу, один для виходу — і ніколи не модифікує ядро нейронної мережі. Кожен існуючий примітив безпеки (SafetyGateNeuron, InterlockNeuron, ActuatorNeuron, OperatorOverrideProcessor) продовжує працювати без змін.

# 6. Конфігурація моста

Конфігурація — це YAML, який завантажується один раз під час запуску. Гаряче перевантаження свідомо не підтримується — зміни конфігурації слідують процедурі Management of Change, яка вимагає контрольованого перезапуску.

## 6.1 Схема

Файл конфігурації має шість розділів верхнього рівня:

- connection — URL ендпоінту, ідентичність застосунку, тайм-аути.

- security — політика безпеки, режим безпеки повідомлень, облікові дані.

- reads — список вузлів OPC UA, на які підписатися як на джерела MeasurementSignal.

- writes — список вузлів OPC UA, в які агрегатор може писати.

- alarms — список вузлів OPC UA, на які підписатися як на джерела AlarmSignal.

- audit — шлях до локального файлу аудиту, опційний вузол аудиту OPC UA, політика відмов.

- perLoopSafetyMode — перевизначення SHADOW / ADVISORY / AUTONOMOUS на рівні контуру.

- tickInterval — інтервал публікації підписки (тривалість ISO-8601).

## 6.2 Мінімальний приклад — анонімний, без захисту, тільки на читання

Це підходить для димового тесту проти публічного демонстраційного сервера Milo.

connection: endpointUrl: "opc.tcp://milo.digitalpetri.com:62541/milo" applicationName: "Jneopallium-OPCUA-Bridge" applicationUri: "urn:rakovpublic:jneopallium:bridge:dev01" requestTimeout: "PT5S" sessionTimeout: "PT2M" keepAliveFailuresAllowed: 3 security: policy: NONE mode: NONE auth: type: "Anonymous" reads: - loopId: "DEMO-CLOCK" nodeId: "i=2258" signalTag: "DEMO.CLOCK.UTC" direction: READ writes: [] alarms: [] audit: localAuditFile: "/tmp/jneopallium-opcua-audit.jsonl" writeRejectedToAudit: true tickInterval: "PT0.25S"

## 6.3 Виробничий приклад — захищений, із записами

connection: endpointUrl: "opc.tcp://plant.local:4840" applicationName: "Jneopallium-OPCUA-Bridge" applicationUri: "urn:rakovpublic:jneopallium:bridge:plant01" requestTimeout: "PT5S" sessionTimeout: "PT2M" keepAliveFailuresAllowed: 3 security: policy: BASIC256SHA256 mode: SIGN_AND_ENCRYPT pkiDir: "/var/lib/jneopallium/opcua-pki" certAlias: "bridge-cert" certPassword: "${OPCUA_CERT_PASSWORD}" auth: type: "UsernamePassword" username: "plant-bridge" passwordEnv: "OPCUA_USER_PASSWORD" reads: - loopId: "TIC-101" nodeId: "ns=2;s=Plant.Temperature" signalTag: "PLANT.TIC101.PV" direction: READ - loopId: "PIC-102" nodeId: "ns=2;s=Plant.Pressure" signalTag: "PLANT.PIC102.PV" direction: READ - loopId: "FIC-101" nodeId: "ns=2;s=Plant.MotorSpeed" signalTag: "PLANT.FIC101.PV" direction: READ writes: - loopId: "FIC-101" nodeId: "ns=2;s=Plant.TargetMotorSpeed" signalTag: "PLANT.FIC101.SP" direction: WRITE failSafeValue: 0.0 rampRateMaxPerSec: 5.0 minClampValue: 0.0 maxClampValue: 100.0 alarms: - loopId: "PLANT-ALARMS" nodeId: "ns=2;s=Plant.Alarm" signalTag: "PLANT.ALARM" direction: READ audit: localAuditFile: "/var/log/jneopallium/opcua-audit.jsonl" opcUaAuditNodeId: "ns=2;s=Plant.JneopalliumAuditLog" writeRejectedToAudit: true perLoopSafetyMode: TIC-101: SHADOW PIC-102: SHADOW FIC-101: ADVISORY tickInterval: "PT0.25S"

## 6.4 Довідник полів

Наступна таблиця підсумовує значення та усталене значення кожного поля. Всі тривалості у форматі ISO-8601 (PT5S = 5 секунд, PT2M = 2 хвилини).

| Поле | Тип | Обов'язкове | Усталене | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| connection.endpointUrl | string | так | — | Починається з opc.tcp://. |
| connection.applicationName | string | ні | Jneopallium-OPCUA-Bridge | Відображається у списку сесій сервера. |
| connection.applicationUri | string | ні | urn:rakovpublic:jneopallium:bridge | Має бути унікальним для кожного розгортання. |
| connection.requestTimeout | duration | ні | PT5S | Транспортний тайм-аут на запит. |
| connection.sessionTimeout | duration | ні | PT2M | Час життя сесії на стороні сервера. |
| connection.keepAliveFailuresAllowed | int | ні | 3 | Поріг переп'єднання каналу. |
| security.policy | enum | ні | NONE | NONE / BASIC256SHA256 / AES128_SHA256_RSAOAEP / AES256_SHA256_RSAPSS. |
| security.mode | enum | ні | NONE | NONE / SIGN / SIGN_AND_ENCRYPT. |
| security.auth.type | enum | ні | Anonymous | Anonymous / UsernamePassword / X509. |
| security.auth.passwordEnv | string | для UP | — | Ім'я змінної середовища, що містить пароль. Сам пароль ніколи не з'являється у YAML. |
| reads[].loopId | string | так | — | Логічна назва контуру. Використовується в аудиті та для пошуку режиму безпеки. |
| reads[].nodeId | string | так | — | Ідентифікатор вузла OPC UA, наприклад ns=2;s=Plant.Temperature або i=2258. |
| reads[].signalTag | string | так | — | Тег у стилі ISA-95, що випускається на сигналах, наприклад PLANT.TIC101.PV. |
| writes[].failSafeValue | double | ні | null | Значення, що записується при спрацюванні блокування. |
| writes[].rampRateMaxPerSec | double | ні | null | Максимальна зміна за секунду; команди вище цього обмежуються за швидкістю та логуються відповідно. |
| writes[].minClampValue / maxClampValue | double | ні | null | Жорсткий діапазон обмеження. |
| audit.localAuditFile | string | так | — | Тільки додавання, JSONL. Міст створює батьківські директорії, якщо їх немає. |
| audit.opcUaAuditNodeId | string | ні | null | Опційний вузол OPC UA, де рядки аудиту також дзеркалюються як JSON-рядки. |
| audit.writeRejectedToAudit | bool | ні | false | Якщо false, записи REJECTED відкидаються для зменшення шуму. |
| perLoopSafetyMode | map | ні | порожня | Per-loop SHADOW / ADVISORY / AUTONOMOUS. Контури не у списку обробляються згідно з глобальним IndustrialConfig. |
| tickInterval | duration | ні | PT0.25S | Інтервал публікації підписки. Мінімум — 50 мс. |

# 7. Підключення моста — мінімальна Java-програма

Міст має три класи, які ви явно інстанціюєте, та три реалізації існуючих контрактів Jneopallium (IInitInput, IOutputAggregator), які ви реєструєте у вашій мережі. Приклад нижче піднімає їх усіх проти публічного демонстраційного сервера Milo.

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; import com.fasterxml.jackson.dataformat.yaml.YAMLFactory; import com.fasterxml.jackson.datatype.jsr310.JavaTimeModule; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.input.opcua.OpcUaAlarmInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.input.opcua.OpcUaMeasurementInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.net.neuron.impl.industrial.opcua.MiloOpcUaClientService; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.net.neuron.impl.industrial.opcua.OpcUaBridgeConfig; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.net.neuron.impl.industrial.opcua.OpcUaNodeBinding; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.output.opcua.OpcUaCommandOutputAggregator; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.output.opcua.OpcUaTransparencyLogOutput; import java.nio.file.Path; import java.util.List; public final class BridgeBootstrap { public static void main(String[] args) throws Exception { // 1. Завантажити YAML var mapper = new ObjectMapper(new YAMLFactory()).registerModule(new JavaTimeModule()); OpcUaBridgeConfig cfg = mapper.readValue( Path.of(args[0]).toFile(), OpcUaBridgeConfig.class); // 2. Життєвий цикл з'єднання try (MiloOpcUaClientService svc = new MiloOpcUaClientService(cfg); OpcUaTransparencyLogOutput audit = new OpcUaTransparencyLogOutput(cfg.audit(), svc)) { // 3. Розв'язати прив'язки тепер, коли сервіс їх зареєстрував List<OpcUaNodeBinding> readBindings = cfg.reads().stream() .map(c -> svc.bindingBySignalTag(c.signalTag())) .toList(); List<OpcUaNodeBinding> alarmBindings = cfg.alarms().stream() .map(c -> svc.bindingBySignalTag(c.signalTag())) .toList(); // 4. Входи та вихідний агрегатор var measurements = new OpcUaMeasurementInput("opcua.measurements", null, svc, readBindings); var alarms = new OpcUaAlarmInput("opcua.alarms", null, svc, alarmBindings); var commands = new OpcUaCommandOutputAggregator(cfg, svc, audit); // 5. Зареєструвати у вашій існуючій мережі Jneopallium: // network.addInputSource(measurements); // network.addInputSource(alarms); // network.addOutputAggregator(commands); // network.run(); // Для димового тесту просто заснемо та перевіримо кеш останніх значень: Thread.sleep(2_000); System.out.println("Latest UTC = " + svc.latest("DEMO.CLOCK.UTC")); } } }

Декілька інваріантів, які потрібно засвоїти:

- MiloOpcUaClientService та OpcUaTransparencyLogOutput є AutoCloseable. Завжди обгортайте їх у try-with-resources. Незакриття сервісу витікає TCP-з'єднання та підписку Milo на сервері.

- Екземпляри OpcUaNodeBinding шукаються після того, як сервіс їх зареєструє. Не створюйте OpcUaNodeBinding самостійно для шляхів читання.

- null для другого аргументу OpcUaMeasurementInput обирає усталене значення MeasurementSignal.PROCESSING_FREQUENCY (loop=1, epoch=1). Передайте явний ProcessingFrequency, якщо ви хочете повільніший цикл для повільних змінних процесу.

# 8. Моделювання заводу у примітивах Jneopallium

Модель Jneopallium для промислового процесу будується у три етапи: визначити сигнали, що передаються у мережі, розмістити нейрони, які їх обробляють, та підключити межі входу і виходу. Міст OPC UA забезпечує межу; нейрони та сигнали вже існують у пакеті industrial.

## 8.1 Промислові сигнали

| Сигнал | Loop / Epoch | Корисне навантаження |
| --- | --- | --- |
| MeasurementSignal | 1 / 1 | тег, значення, Quality, час реальний у мс |
| SetpointSignal | 1 / 2 | тег, уставка, швидкість зміни, джерело |
| ActuatorCommandSignal | 1 / 1 | тег, цільове / поточне, execute |
| AlarmSignal | 1 / 1 | AlarmPriority, тег, умова, мітка часу |
| InterlockSignal | 1 / 1 | id, tripped, причини |
| DegradationSignal | 2 / 3 | id активу, RUL у годинах, впевненість |
| EfficiencySignal | 2 / 1 | id одиниці, ефективність, базова лінія |
| BatchStateSignal | 2 / 2 | id партії, BatchPhase, ключові метрики |
| OperatorOverrideSignal | 1 / 1 | тег, OverrideKind, оператор, причина, ручне значення |
| MaintenanceWindowSignal | 2 / 10 | id активу, запланований такт, тривалість |

Колонка Loop / Epoch відображає промисловий багаточасовий дизайн: регуляторне керування працює на циклі 1, наглядове та повільні цикли на циклі 2, з відносними співвідношеннями епох, обраними відповідно до фізичних часових масштабів.

## 8.2 Промислові нейрони (за шарами)

- Шар 0 (польовий I/O): SensorNeuron, MeasurementValidatorNeuron.

- Шар 1 (регуляторний): PIDNeuron, CascadeNeuron, FeedForwardNeuron.

- Шар 2 (наглядовий): SetpointOptimiserNeuron, AlarmAggregationNeuron, ModeControllerNeuron.

- Шар 3 (модель та пам'ять): ProcessModelNeuron, DegradationModelNeuron, ProductQualityModelNeuron.

- Шар 4 (планування): MPCPlanningNeuron, CampaignPlanningNeuron, MaintenanceSchedulingNeuron.

- Шар 5 (дія): SafetyGateNeuron, ActuatorNeuron, InterlockNeuron.

- Шар 7 (гомеостаз): OscillationMonitorNeuron, EnergyAccountingNeuron.

Кожен конкретний нейрон має відповідний інтерфейс I*Neuron; процесори націлені на інтерфейс, а не на конкретний тип, тому розгортання може замінити PID на MPC без зачіпання процесорів.

## 8.3 Розглянутий приклад — один контур температури

Найпростіша нетривіальна модель — це один контур керування температурою. Сервер OPC UA публікує процесну змінну на ns=2;s=Plant.Temperature, а керовану змінну на ns=2;s=Plant.HeaterSetpoint. Вузол тривоги заводу знаходиться на ns=2;s=Plant.Alarm.

Крок 1 — YAML моста. Прив'язати три вузли:

reads: - { loopId: "TIC-101", nodeId: "ns=2;s=Plant.Temperature", signalTag: "PLANT.TIC101.PV", direction: READ } writes: - { loopId: "TIC-101", nodeId: "ns=2;s=Plant.HeaterSetpoint", signalTag: "PLANT.TIC101.SP", direction: WRITE, failSafeValue: 0.0, rampRateMaxPerSec: 2.0, minClampValue: 0.0, maxClampValue: 100.0 } alarms: - { loopId: "PLANT-ALARMS", nodeId: "ns=2;s=Plant.Alarm", signalTag: "PLANT.ALARM", direction: READ } perLoopSafetyMode: TIC-101: SHADOW # почніть у SHADOW; спостерігайте; потім ADVISORY; лише потім AUTONOMOUS.

Крок 2 — розміщення нейронів.

- Шар 0: SensorNeuron для PLANT.TIC101.PV та MeasurementValidatorNeuron для позначення значень поза діапазоном або застряглих.

- Шар 1: один PIDNeuron налаштований на коефіцієнти контуру та цільову уставку.

- Шар 2: AlarmAggregationNeuron для придушення тремтіння та ModeControllerNeuron для маршрутизації через автомат стану заводу.

- Шар 4: опційно MPCPlanningNeuron, якщо ви хочете прогнозовані уставки.

- Шар 5: SafetyGateNeuron для контуру, ActuatorNeuron для відправки та InterlockNeuron для блокування високої температури.

- Шар 7: OscillationMonitorNeuron, що спостерігає за PV і позначає серйозність коливань для розгляду шлюзом безпеки.

Крок 3 — блокування. Створіть InterlockNeuron з одним правилом — «температура вище 95 °C спрацьовує нагрівач у безпечне значення (0)». Викличте seal() на нейроні під час побудови. Подальші додавання кидають IllegalStateException. Це реалізує архітектурне правило, що SRS компілюється один раз.

Крок 4 — шлях перевизначення оператора. Інтерфейс користувача, який дозволяє оператору перевести TIC-101 у режим MANUAL, випускає OperatorOverrideSignal(tag="PLANT.TIC101.SP", kind=MANUAL, operatorId="op42", reason="manual hold", manualValue=42.0). OverrideRegistry агрегатора реєструє перевизначення; поки воно не закінчиться, жодна уставка від нейрона не досягне PLANT.TIC101.SP.

Крок 5 — починайте у SHADOW. Запускайте мережу принаймні одну повну зміну у режимі SHADOW. Міст нічого не пише. Файл аудиту заповнюється тим, що мережа написала б. Порівняйте з рішеннями оператора; якщо рівень узгодженості прийнятний, переведіть TIC-101 до ADVISORY. Лише після задокументованого періоду роботи у консультативному режимі ви маєте переводити до AUTONOMOUS.

Це канонічна послідовність введення в експлуатацію. Її пропускання небезпечне.

## 8.4 Каскадні контури

Каскадний контур (зовнішній повільний контур керує уставкою внутрішнього швидкого контуру) відображається на один PIDNeuron на контур з CascadeNeuron між ними. CascadeNeuron надає setBroken(true), що заморожує внутрішню уставку на її останньому-вдалому значенні — стандартна дія відновлення, коли зовнішній контур підозрілий. Втручання BREAK_CONNECTION від OscillationMonitorNeuron запускає саме цей стан.

## 8.5 Життєвий цикл режиму безпеки

Per-loop режим безпеки — центральний регулятор під час введення в експлуатацію:

- `SHADOW` — агрегатор записує те, що він би написав, але не виконує польового запису. Використовується під час початкового введення в експлуатацію, після змін моделі та після заміни датчиків.

- `ADVISORY` — агрегатор передає значення на HMI оператора для підтвердження. Використовується під час побудови довіри оператора.

- `AUTONOMOUS` — агрегатор пише після того, як шлюз шкоди очиститься. Зарезервовано для добре охарактеризованих контурів з низькими наслідками.

Завод може запускати 90% контурів AUTONOMOUS, 9% ADVISORY та 1% SHADOW одночасно. Не існує «глобального режиму», який перевизначає per-loop режим для регуляторних записів — IndustrialConfig.safetyMode є усталеним значенням для контурів, не перерахованих у perLoopSafetyMode.

# 9. Формат журналу аудиту

Кожен запис — це один JSON-об'єкт на власному рядку, у порядку, в якому міст їх випускає. Ключі стабільні та призначені для прийому SIEM або історіаном.

{ "ts": 1740000000000, "run": 12345, "verdict": "APPLIED", "loopId": "FIC-101", "tag": "PLANT.FIC101.SP", "proposed": 47.3, "effective": 45.0, "reason": "RATE_LIMITED", "safetyMode": "AUTONOMOUS" }

Значення verdict:

- APPLIED — запис успішний на рівні OPC UA.

- REJECTED — агрегатор відмовив у записі. reason несе причину (UNKNOWN_TAG, INTERLOCK_HOLD, OVERRIDE_HOLD, SHADOW_MODE, ADVISORY_HOLD, EXCEPTION:*).

- INTERLOCK_TRIP — агрегатор написав failSafeValue контуру через спрацьоване блокування.

- OVERRIDE_HOLD — перевизначення оператора активне для тегу; нічого не записано.

- FAILED — запис OPC UA повернув не-добрий код стану або кинув виняток.

Значення reason для записів APPLIED описують будь-яку модифікацію: RATE_LIMITED, CLAMPED_HIGH, CLAMPED_LOW, DIFF_SUPPRESSED, або порожнє при буквальному застосуванні.

# 10. Експлуатаційні процедури

## 10.1 Перший димовий тест

- Збудуйте проєкт: mvn -B -U clean verify.

- Покладіть YAML з §6.2 до /tmp/opcua-bridge-demo.yaml.

- Запустіть BridgeBootstrap /tmp/opcua-bridge-demo.yaml.

- Протягом ~2 секунд програма виводить не-null DataValue для DEMO.CLOCK.UTC.

Якщо не вдалося, запустіть з -Dorg.slf4j.simpleLogger.defaultLogLevel=debug та перевірте журнал клієнта Milo.

## 10.2 Просування контуру з SHADOW до ADVISORY

- Запустіть принаймні одну повну робочу зміну у SHADOW.

- Обробіть файл аудиту: підрахуйте записи APPLIED (потенційні), згрупуйте за годиною, порівняйте з уставками, застосованими оператором, з історіана.

- Якщо розбіжність обмежена та зрозуміла, змініть perLoopSafetyMode.<LOOP_ID> з SHADOW на ADVISORY у YAML.

- Перезапустіть міст — конфігурація не підтримує гаряче перевантаження.

## 10.3 Діагностика застряглої прив'язки

Прив'язка, яка ніколи не виробляє MeasurementSignal, зазвичай означає одну з трьох речей:

- Ідентифікатор вузла OPC UA неправильний. Перевірте за допомогою Milo BrowseExample проти вашого сервера.

- Користувацький обліковий запис не має дозволу на читання. Перевірте журнал сервера.

- Сесія підключена, але підписка не вдалася. Міст логує Failed to create MonitoredItem nodeId=… svc=… op=… на рівні ERROR.

MiloOpcUaClientService.snapshotLatest() повертає кеш останніх значень, ключований за signalTag; відсутні ключі означають, що жодне значення ще не прибуло для цієї прив'язки.

## 10.4 Перепідключення після збою мережі

Клієнт Milo прозоро повторює канал. Міст не відтворює мовчки буферизовані записи після перепідключення — стан заводу міг змінитися. Після тривалого роз'єднання інтерфейс оператора має повторно надіслати будь-яку уставку, яка була в дорозі.

# 11. Регуляторна позиція

Міст та промисловий модуль розроблені для узгодження з — хоча і не для заміни — наступних стандартів:

- IEC 61508 — функціональна безпека. Міст сам не реалізує функції SIL; SIS (системи безпеки з інструментуванням) залишаються на сертифікованих PLC безпеки, мережево-сегрегованих від цього моста.

- IEC 62443 — кібербезпека OT. Використовуйте політику безпеки OPC UA (мінімум BASIC256SHA256) і запускайте міст всередині OT-зони мережі.

- ISA-95 / IEC 62264 — інтеграція підприємство-керування. Угода signalTag слідує нотації ISA-95 area/unit/loop.

- ISA-18.2 — управління тривогами. AlarmAggregationNeuron реалізує придушення та обмеження частоти на хвилину.

- 21 CFR Part 11 — електронні записи. Аудиторський слід з увімкненим хеш-ланцюгом (див. IndustrialConfig.hashChainEnabled) забезпечує захист від підробки.

# 12. Поза межами

Ця інтеграція свідомо не надає:

- заміни сертифікованих PLC безпеки;

- керування з cloud-round-trip (міст працює локально);

- in-loop LLM або зовнішні системи прийняття рішень;

- неконтрольовані оновлення моделей — зміни моделей версіонуються та переглядаються через ту саму процедуру MoC, що й будь-яка зміна керування.

# 13. Посилання

- Eclipse Milo — https://github.com/eclipse-milo/milo (версія 1.1.1, лютий 2026).

- Jneopallium — https://github.com/rakovpublic/jneopallium.

- OPC UA Foundation, Unified Architecture — getting started: https://opcfoundation.org/unified-architecture-getting-started/.

- Раковський, Д. (2024). Framework for Natural Neuron Network Modeling: The Jneopallium Approach. IJSR 13(7).

- IEC 61508:2010 — Функціональна безпека електричних/електронних/програмованих електронних систем безпеки.

- IEC 62443 — Промислові комунікаційні мережі — IT-безпека.

- ISA-95 / IEC 62264 — Інтеграція підприємства та керування.

- ISA-18.2-2016 — Управління системами тривоги.

- Seborg, D.E., Edgar, T.F., Mellichamp, D.A., Doyle, F.J. (2016). Process Dynamics and Control. Wiley.