Побудова моделей з IEC 61850 та Jneopallium

Посібник користувача

Автоматизація підстанцій · лише читання за конструкцією · MMS + report control blocks

Version: 1.0-SNAPSHOT

License: BSD 3-Clause

Автор: Дмитро Раковський

# 1. Вступ

[IEC 61850](https://www.iec.ch/) — це міжнародний стандарт автоматизації електричних підстанцій. Його обсяг — модель даних і стек протоколів, які Intelligent Electronic Devices (IEDs) — реле захисту, bay controllers, merging units і bay-level комп'ютери всередині високовольтної підстанції — використовують для зв'язку між собою та зі станційною SCADA. Кожна сучасна підстанція, побудована за останні п'ятнадцять років, говорить мовою 61850; застарілі підстанції мігрують на нього в рамках циклів модернізації.

IEC 61850-міст з'єднує Jneopallium з підстанційними IEDs. Він говорить Manufacturing Message Specification (MMS) через TCP, читає шляхи functional-constraint Data Attribute (DA) через прямі читання, підписується на Report Control Blocks (RCBs) для подієво-орієнтованих оновлень і парсить файл Substation Configuration Language (SCL) IED для валідації шляхів при старті. Декодовані значення стають типізованими сигналами Jneopallium: MeasurementSignal для MMXU-стиль вимірювань (напруги, струми, потужності), InterlockSignal для статусу XCBR / XSWI (вимикачі та роз'єднувачі — лише стан, ніколи не використовується для відключення чогось), і AlarmSignal для подій захисту з RCB-звітів (PIOC overcurrent, PDIS distance, PTOC time-overcurrent тощо).

Міст read-only за конструкцією. Це найсуворіша safety-позиція в усьому каталозі мостів — навіть суворіша за FHIR (який має структурні захисти проти записів) і DICOM (який не має aggregator-класу, але має write-capable transport surface принципово). IEC 61850-міст має всі три: жодного aggregator-класу ніде в пакеті, MMS transport seam лише з методами readDa() і subscribeReport() (write-методи взагалі не існують), і відхилення writes: block при завантаженні конфігурації з чітким повідомленням, що вказує на секції специфікації, які це забороняють.

Чому це важливо: substation control — відкриття чи закриття вимикача, підняття чи опускання tap-changer, блокування чи звільнення елемента захисту — це SIL-класифікована функція. Substation control writes ідуть через сертифіковані RTUs і реле захисту, не через general-purpose computing. Сам стандарт IEC 61850 резервує control operations для select-before-operate sequences, що включають криптографічну авторизацію, deadman timers і кроки підтвердження оператора. Міст, що поставив AI на write-сторону цього, порушив би кожен safety і certification режим, що застосовується до high-voltage power infrastructure. Тож міст структурно не може писати. Якщо майбутнє розгортання потребує AI-assisted control, це окремо охоплений iec61850-control міст зі своїм safety case і сертифікацією — не flag flip на цьому.

Цей посібник пояснює, як встановити залежність, налаштувати міст проти IED (vendor IED, симулятор чи тестова підстанція), парсити SCL-файли, спроєктувати MMXU read-binding і RCB-підписки, перевірити від початку до кінця та зрозуміти регуляторну позицію. Він припускає Java-інженера, який знає Maven, прочитав універсальний фреймворк мостів (00-FRAMEWORK.md) і має принаймні базове знайомство з концепціями IEC 61850 (ієрархія IED → AccessPoint → Server → LDevice → LN → DO → DA, класи Logical Node, як-от MMXU і XCBR, Report Control Blocks).

# 2. Шість правил, які слід засвоїти перш ніж писати код

Універсальні шість з 00-FRAMEWORK.md §0, спеціалізовані для IEC 61850. Перші чотири суворіші, ніж у будь-якому іншому мості каталогу.

- Жодного запису в IED звідки завгодно. Міст не має aggregator-класу. Transport seam не має write-методів. writes: у YAML провалює завантаження. Три незалежні структурні захисти. Немає змінної середовища, немає прапора, немає test-mode bypass.

- Блокування спостережувані, а не виконуються. Поля статусу XCBR / XSWI виробляють значення InterlockSignal, але поле tripped завжди false — міст виробляє state-view, не control-дію. Нейрони, що читають ці сигнали, можуть включати substation-стан у своє міркування; вони не можуть змінити цей стан.

- Перевизначення оператора не застосовується. Міст не пише регуляторного керування. OperatorOverrideSignal ігнорується.

- Кожне опитування, кожен RCB-звіт і кожен SCL-парс створюють запис аудиту. Записи покривають успішні DA-читання, MMS association-збої, report-підписки, SCL validation-збої та reconnects. Аудити — лише локальний JSONL — substation audit-інфраструктура (sequence-of-events recorders, IEC 62351 syslog) керується оператором.

- Якість поширюється з MMS. IEC 61850 несе явні quality-коди на кожному DA-значенні (q attribute — good / invalid / questionable / overflow тощо). Mapper транслює validity=good → Quality.GOOD, validity=invalid → Quality.BAD, validity=questionable → Quality.UNCERTAIN, з overflow і out-of-range, що також downgrade до UNCERTAIN. Типовий Quality.GOOD фреймворку ніколи не використовується — кожен сигнал несе vendor-derived якість.

- Мітки часу настінного годинника походять від IED. Кожне DA має t (timestamp) attribute, заповнений власним годинником IED — зазвичай PTP-synchronized у сучасних підстанціях. Mapper шанує це. System.currentTimeMillis() використовується лише коли MMS-відповідь прибуває без timestamp attribute (рідко, вказує на configuration issue IED).

# 3. Передумови

- JDK 17 або новіший. Міст використовує Java-записи, java.io і javax.xml.stream (StAX) для SCL-парсингу.

- Maven 3.9 або новіший.

- Мережевий доступ до одного чи кількох IEDs у мережі підстанції. MMS використовує TCP-порт 102 за конвенцією; забезпечте, щоб цей порт був доступний з host мосту.

- SCL-файл (.icd, .iid, .cid або .scd) на IED. Substation configuration management team володіє ними; запитайте файл для кожного IED, який ви маєте намір прив'язати.

- Ядро мосту компілюється без будь-якої IEC 61850-клієнтської бібліотеки. Виробничі розгортання додають MMS-адаптер (org.openmuc:iec61850bean — стандартна Java-опція; JNI-біндинги libiec61850 — альтернатива) у модуль розгортання й постачають адаптер Iec61850MmsClient.

- Для тестових сценаріїв: InMemoryIec61850MmsClient постачається в src/test/java і приймає pre-loaded DA-значення плюс симульовані report-підписки. Корисно для unit і інтеграційних тестів.

- Для оперативного розгортання в реальній підстанції: cyber-security approval за IEC 62443 і IEC 62351, мережева ізоляція за defense-in-depth zone-моделлю підстанції та maintenance-of-changes процес для будь-яких YAML чи topology змін. Жодне з цього не є software-залежністю, але всі необов'язкові.

# 4. Додавання Jneopallium до вашого проєкту

IEC 61850-міст постачається в тому ж артефакті worker, що й решта Jneopallium:

<repositories> <repository> <id>gitlab-jneopallium</id> <url>https://gitlab.com/api/v4/projects/44434192/packages/maven</url> </repository> </repositories> <dependencies> <dependency> <groupId>com.rakovpublic.jneopallium</groupId> <artifactId>worker</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> </dependency> </dependencies>

IEC 61850-клієнтська бібліотека не потрібна ядру мосту. Для виробничих розгортань додайте iec61850bean у ваш модуль розгортання:

<dependency> <groupId>org.openmuc</groupId> <artifactId>iec61850bean</artifactId> <version>1.7.0</version> <scope>runtime</scope> </dependency>

Міст залишається необізнаним з iec61850bean — він використовує лише read-only методи на інтерфейсі Iec61850MmsClient. Ваше розгортання постачає адаптер IedBeanMmsClient, що делегує в ClientAssociation iec61850bean для читань і BasicDataAttribute-читань.

# 5. Архітектура

Міст вводить одинадцять класів у worker.bridge.iec61850:

┌──────────────────────────────────┐ MMS reads (DA path → value) │ Підстанція │ ──────────────────────────────┐ │ IED-1 (реле) │ │ │ LD0/MMXU1.PhV.phsA.cVal │ │ │ LD0/XCBR1.Pos.stVal │ │ │ LD0/PIOC1.Op.general │ │ │ │ MMS reports │ │ IED-2 (bay controller) │ (Report Control Block │ │ IED-3 (merging unit) │ subscriptions) │ │ │ ──────────────────────────────│ │ SCL file: substation.scd │ │ │ (парситься лише при старті) │ │ └──────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌──────────────────────────────────────┐ │ Iec61850ClientService │ │ • володіє MMS-клієнтом на IED │ │ • per-binding poll scheduler │ │ • SCL-validated DA bindings │ │ • report-subscription lifecycle │ │ • per-binding signal queues │ └────────────┬──────────────────────────┘ │ ┌────────────┼─────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────▼──┐ ┌───────▼─────────────────▼─┐ │ Iec61850 │ │ Iec61850 │ │ MeasurementInput │ │ EventInput │ │ (IInitInput → │ │ (IInitInput → │ │ Measurement / │ │ Alarm) │ │ Status) │ │ │ └──────────────────┘ └───────────────────────────┘ ▼ [Стандартний конвеєр Jneopallium] ЖОДНОГО aggregator-класу. ЖОДНОГО writeProperty(). Міст виробляє лише сигнали.

Компоненти:

| Клас | Роль |
| --- | --- |
| Iec61850BridgeConfig | YAML-запис (незмінний). Відхиляє writes: block при завантаженні конфігурації з spec-посиланням у повідомленні. |
| Iec61850BridgeConfigLoader | Jackson YAML-завантажувач. FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true. |
| Iec61850MmsClient | Інтерфейс-стик для тестів. isReady / readDa / subscribeReport / close. Write-методи не існують. |
| InMemoryIec61850MmsClient | Тестовий клієнт, pre-load'ений DA-значеннями та синтетичними report-payload. |
| SclParser | Читає файли .icd / .scd. Виставляє ієрархію IED → AccessPoint → Server → LDevice → LN → DO → DA. Валідує сконфігуровані DA-шляхи при старті. |
| Iec61850DaBinding | Розв'язана ідентичність прив'язки в runtime. |
| Iec61850SignalMapper | Чисті функції. Мапить DA-значення + quality-коди → MeasurementSignal / InterlockSignal / AlarmSignal. Транслює IEC 61850 quality у framework Quality. |
| Iec61850ClientService | Володіє одним MMS-клієнтом на IED, per-binding scheduler'ом, виходом SCL-парсера, signal queues і audit channel. AutoCloseable. |
| Iec61850MeasurementInput | IInitInput. Дренує MEASUREMENT і STATUS bindings. |
| Iec61850EventInput | IInitInput. Дренує ALARM bindings (підписані через RCBs). |
| Iec61850AuditOutput | Локальний JSONL append-only аудит. |

Помітно відсутнє: жодного класу `OutputAggregator` ніде в пакеті. Міст не може бути wire'нутий до виходу. Шлях коду, що викликає worker.registerOutputAggregator(...) з цього пакета, не компілюється, бо нема чого реєструвати. Структурний read-only дизайн живе на рівні пакета.

# 6. Три структурні захисти

IEC 61850-міст має найсуворішу safety-позицію в каталозі. Три шарові guards разом роблять цей міст нездатним писати в IED:

Захист 1 — жодного aggregator-класу. Пакет worker.bridge.iec61850 містить нуль реалізацій IOutputAggregator. Рядок worker.registerOutputAggregator(new Iec61850OutputAggregator()) не скомпілювався б, бо класу не існує. Майбутній мейнтейнер, що хотів би додати write-авторитетність, мав би створити клас спочатку, що було б суттєвим diff'ом, видимим у будь-якому code review.

Захист 2 — transport-інтерфейс read-only. Iec61850MmsClient виставляє лише isReady, readDa, subscribeReport і close. Немає writeDa, немає controlSelect, немає controlOperate, немає методу, що приймає write-параметр. JavaDoc на інтерфейсі явний: "No method writes a Data Attribute, issues a select-before-operate, or controls a breaker — substation control writes are a SIL-classified function that lives on certified RTUs and protection relays. A production implementation backed by org.openmuc:iec61850bean or the JNI bindings of libiec61850 provides only the methods on this surface; an attempt to add a write method here is a build break."

Захист 3 — `writes:` відхилено при завантаженні конфігурації. Iec61850BridgeConfig.create() оголошує параметр @JsonProperty("writes") Object writes — оголошений, щоб Jackson з FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true не відхиляв його мовчки. Тіло фабрики перевіряє на non-null і кидає IllegalArgumentException з повідомленням:

> "IEC 61850 bridge: 'writes:' block is not permitted — the bridge ceiling is READ-ONLY (11-IEC61850.md §0, §3, §6). Control surface is a separate bridge ('iec61850-control') that must be certified separately. Remove the writes section."

YAML, що випадково включає секцію writes:, ловиться при завантаженні з повідомленням, що називає секції специфікації, які це забороняють, і вказує оператору на правильний наступний крок.

Захисти шарові й незалежні. Захист 1 запобігає існуванню класу. Захист 2 запобігає компіляції виклику, навіть якщо клас існував би. Захист 3 запобігає завантаженню конфігурації, навіть якщо обидва інші захисти якимось чином обійдено. Немає прапора, немає змінної середовища, немає test-mode bypass, що це змінює.

# 7. Конфігурація

Конфігурація — це YAML, завантажений одноразово при старті через Iec61850BridgeConfigLoader.load(Path). Гаряче перезавантаження не підтримується. Завантажувач задає FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true. Немає секції `writes:`, і включення такої провалює завантаження.

## 7.1 Схема

Конфігурація має п'ять ключів верхнього рівня.

- ied — список IEDs, кожен з id, host, port (типовий MMS-порт 102), шляхом SCL-файлу та опціональним типовим Report Control Block.

- reads — список прямих DA read-binding.

- events — список RCB subscription-binding.

- audit — шлях до локального JSONL-файлу аудиту.

- tickInterval — каденс тактів worker'а. За замовчуванням PT1S.

## 7.2 Мінімальний приклад — димовий тест single-IED

Найменша корисна конфігурація. Один IED, два read-binding (одне MMXU-вимірювання, один XCBR-статус), без подій, без записів. Підходить як перша інтеграційна перевірка проти vendor-симулятора чи проти InMemoryIec61850MmsClient у тестах.

ied: - id: "IED-1" host: "192.168.1.10" port: 102 sclFile: "/etc/jneopallium/scl/IED-1.icd" reads: - bindingId: "VL1-PHV-A" iedId: "IED-1" daPath: "LD0/MMXU1.PhV.phsA.cVal.mag.f" signalTag: "SUB.VL1.PHV.A" targetSignal: MEASUREMENT - bindingId: "CB1-POS" iedId: "IED-1" daPath: "LD0/XCBR1.Pos.stVal" signalTag: "SUB.CB1.POS" targetSignal: STATUS events: [] audit: localAuditFile: "/var/log/jneopallium/iec61850-audit.jsonl" tickInterval: "PT1S"

## 7.3 Приклад, наближений до виробничого — multi-IED з report-підписками

Більш суттєвий конфіг: три IEDs (реле захисту, bay controller, merging unit), MMXU-вимірювання від кожного, статуси вимикачів і роз'єднувачів, і Report Control Block-підписки для подій захисту. Без writes: — міст не може його мати.

ied: - id: "RELAY-VL1" host: "10.10.1.21" port: 102 sclFile: "/etc/jneopallium/scl/RELAY-VL1.icd" reportControlBlock: "LD0/LLN0$RP$urcb01" - id: "BAY-CTRL-VL1" host: "10.10.1.22" port: 102 sclFile: "/etc/jneopallium/scl/BAY-CTRL-VL1.icd" - id: "MU-VL1" host: "10.10.1.23" port: 102 sclFile: "/etc/jneopallium/scl/MU-VL1.icd" reads: - bindingId: "VL1-V-A" iedId: "MU-VL1" daPath: "LD0/MMXU1.PhV.phsA.cVal.mag.f" signalTag: "SUB.VL1.V.A" - bindingId: "VL1-V-B" iedId: "MU-VL1" daPath: "LD0/MMXU1.PhV.phsB.cVal.mag.f" signalTag: "SUB.VL1.V.B" - bindingId: "VL1-V-C" iedId: "MU-VL1" daPath: "LD0/MMXU1.PhV.phsC.cVal.mag.f" signalTag: "SUB.VL1.V.C" - bindingId: "VL1-I-A" iedId: "MU-VL1" daPath: "LD0/MMXU1.A.phsA.cVal.mag.f" signalTag: "SUB.VL1.I.A" - bindingId: "VL1-FREQ" iedId: "MU-VL1" daPath: "LD0/MMXU1.Hz.mag.f" signalTag: "SUB.VL1.FREQ" - bindingId: "CB1-POS" iedId: "BAY-CTRL-VL1" daPath: "LD0/XCBR1.Pos.stVal" signalTag: "SUB.CB1.POS" targetSignal: STATUS - bindingId: "DS1-POS" iedId: "BAY-CTRL-VL1" daPath: "LD0/XSWI1.Pos.stVal" signalTag: "SUB.DS1.POS" targetSignal: STATUS events: - bindingId: "RELAY-VL1-REPORTS" iedId: "RELAY-VL1" reportControlBlock: "LD0/LLN0$RP$urcb01" targetSignal: "ALARM" severityMap: PIOC: "URGENT" # миттєвий overcurrent — протекційний trip imminent PDIS: "URGENT" # distance protection PTOC: "HIGH" # time overcurrent PSCH: "HIGH" # protection scheme communication PTRC: "HIGH" # trip conditioning RREC: "LOW" # autoreclose audit: localAuditFile: "/var/log/jneopallium/iec61850-audit.jsonl" tickInterval: "PT0.5S"

## 7.4 Довідник полів

ied[].id — IED-ідентифікатор, як він з'являється в SCL-файлі в елементі <IED name="...">. Міст валідує це при старті проти парсованого SCL.

ied[].host — IP-адреса IED чи hostname на process bus чи station bus підстанції. Виробничі підстанції мають виділені VLANs для цього трафіку.

ied[].port за замовчуванням 102, MMS well-known TCP-порт. Змінюйте лише якщо ваш IED використовує non-standard порт (рідко; деякі legacy gateways це роблять).

ied[].sclFile — локальний шлях до SCL-файлу IED. Підтримувані типи файлів: .icd (IED Capability Description), .iid (Instantiated IED Description), .cid (Configured IED Description), .scd (Substation Configuration Description). Парсер використовує лише скелет IED → AccessPoint → Server → LDevice → LN → DO → DA — vendor-specific attributes ігноруються. Міст падає швидко при старті, якщо SCL-файл відсутній чи unparseable.

ied[].reportControlBlock — опціональний типовий RCB, використовуваний записами events:, що не вказують свій. Формат — LD/LN$variant$rcbName за синтаксисом IEC 61850: зазвичай LD0/LLN0$RP$urcb01 для першого un-buffered report чи LD0/LLN0$BR$brcb01 для першого buffered report.

reads[].iedId посилається на запис у списку ied:. Посилання на undefined IED ids провалюють завантаження конфігурації.

reads[].daPath — IEC 61850 functional-constraint шлях. Формат — LD/LN.DO.DA[.DA…]: logical device, logical node, data object, data attribute(s). Приклад: LD0/MMXU1.PhV.phsA.cVal.mag.f читає floating-point magnitude phase A voltage з першого MMXU logical node в LD0.

reads[].targetSignal — MEASUREMENT, STATUS чи ALARM. Коли пропущено, mapper виводить з LN-префікса у шляху: XCBR/XSWI → STATUS, усе інше за замовчуванням MEASUREMENT.

events[].reportControlBlock — per-event RCB для підписки. Відкочується до типового RCB IED, якщо пропущено.

events[].severityMap мапить Logical Node class префікс → AlarmPriority (URGENT, HIGH, LOW, JOURNAL). Mapper шукає LN-class з SCL (наприклад, report-запис з LD0/PIOC2$ST$Op має LN class PIOC) і випускає AlarmSignal з мапованим priority. LN class префікси, не в map, за замовчуванням LOW.

tickInterval — каденс тактів worker'а. Per-binding scheduler мосту читає максимум раз на такт на binding — встановіть це на значення, сумісне з reporting-можливостями вашого IED та SCADA polling-конвенціями.

# 8. Підключення Java-сторони

Bootstrap реєструє лише входи. Немає агрегатора для реєстрації.

package com.example.substation; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.common.AbstractBridgeAuditOutput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.iec61850.Iec61850AuditOutput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.iec61850.Iec61850BridgeConfig; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.iec61850.Iec61850BridgeConfigLoader; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.iec61850.Iec61850ClientService; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.iec61850.Iec61850EventInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.iec61850.Iec61850MeasurementInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.iec61850.Iec61850MmsClient; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.iec61850.Iec61850SignalMapper; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.iec61850.SclParser; import java.nio.file.Path; public final class Iec61850Bootstrap { public static void main(String[] args) throws Exception { // 1. Завантажуємо YAML. 'writes:' block тут провалює завантаження. Iec61850BridgeConfig cfg = Iec61850BridgeConfigLoader.load( Path.of("iec61850-bridge.yml")); // 2. Парсимо SCL-файли. Падає швидко, якщо відсутні чи malformed. SclParser.Tree[] sclTrees = cfg.ied().stream() .map(ied -> SclParser.parse(Path.of(ied.sclFile()))) .toArray(SclParser.Tree[]::new); // 3. Відкриваємо приймач аудиту. try (AbstractBridgeAuditOutput audit = new Iec61850AuditOutput( Path.of(cfg.audit().localAuditFile()))) { // 4. Будуємо MMS-клієнт. Виробництво: реальний iec61850bean- // чи libiec61850-backed адаптер. Тести: InMemoryIec61850MmsClient. // Інтерфейс клієнта НЕ має write-методів. try (Iec61850MmsClient mms = new IedBeanMmsClient(cfg)) { // 5. Будуємо signal mapper і client service. Iec61850SignalMapper mapper = new Iec61850SignalMapper(cfg, sclTrees); Iec61850ClientService svc = new Iec61850ClientService( cfg, mms, mapper, audit); // 6. Start: відкриваємо MMS associations до всіх IEDs, підписуємось // на всі сконфігуровані RCBs, плануємо poll'и для `reads`. svc.start(); try { // 7. Будуємо входи. Два за родиною сигналів. Iec61850MeasurementInput meas = new Iec61850MeasurementInput( "iec61850-meas", svc); Iec61850EventInput events = new Iec61850EventInput( "iec61850-events", svc); // 8. Реєструємо в worker'і. // // ПРИМІТКА: немає агрегатора для реєстрації. Міст // не має write-поверхні. Нейрони, що споживають // IEC 61850-сигнали, приймають рішення, що течуть // через ІНШІ мости (FHIR-style дорадчий файл, MQTT // дорадчі топіки тощо), ніколи назад до IED. worker.registerInput(meas); worker.registerInput(events); worker.run(); } finally { svc.close(); } } } } }

Три імплементаційні нотатки варто підкреслити. Рівно одна input-клас реєстрація на родину сигналів, жодного агрегатора. Bootstrap реєструє Iec61850MeasurementInput (що виробляє MeasurementSignal і InterlockSignal) і Iec61850EventInput (що виробляє AlarmSignal). Обидва течуть у стандартний Jneopallium pipeline. Що б нейрони не вирішили, вони не можуть push'нути назад через цей міст — вони push'ать через FHIR-дорадчий файл, MQTT-дорадчий топік чи будь-яку іншу egress-міст, які розгортання wire'нуло. SCL-парсинг падає швидко при старті. Відсутній чи malformed SCL-файл перериває bootstrap з чіткою помилкою перш ніж буде спроба будь-якого MMS-з'єднання. Це навмисно: substation-розгортання без валідованої path topology небезпечніше за відсутнє розгортання. MMS-клієнт — `AutoCloseable`. Закриття його звільняє MMS association на кожному IED чисто. Невиклик close залишає orphan associations, які IED врешті таймаутить — нешкідливо, але прапори monitoring.

# 9. Поради щодо моделювання

## 9.1 Що читати

Для substation-monitoring розгортання типовий набір binding:

- Трифазна напруга й струм з кожного MMXU-інстансу — фази A/B/C, voltage і current magnitude. Шість binding на measurement point.

- Частота з attribute MMXU Hz.mag.f. Одна binding.

- Активна й реактивна потужність з MMXU TotW.mag.f і TotVAr.mag.f. Дві binding на measurement point.

- Положення вимикачів з XCBR Pos.stVal. Одна STATUS binding на вимикач.

- Положення роз'єднувачів з XSWI Pos.stVal. Одна STATUS binding на роз'єднувач чи earthing switch.

- Спрацьовування захисту через RCB-підписку на main RCB реле. Одна event binding на реле.

Для wide-area-monitoring розгортання масштабуйте це на підстанцію. Міст обробляє десятки IEDs комфортно з tickInterval: PT0.5S; дуже high-frequency sampled-value (SV) streams — це інший шар протоколу, не в обсязі мосту.

## 9.2 Таблиця мапування targetSignal

Міст мапить кожен kind binding на клас сигналу Jneopallium:

| `targetSignal` | Клас сигналу | Source DA path patterm |
| --- | --- | --- |
| MEASUREMENT | MeasurementSignal | MMXU<n>.<measurement>.<phase>.cVal.mag.f (і подібні) |
| STATUS | InterlockSignal (state-only, never tripped) | XCBR<n>.Pos.stVal, XSWI<n>.Pos.stVal |
| ALARM | AlarmSignal | RCB-підписка; severity з severityMap на LN-class |

Сигнал несе DA-шлях, IED-id, значення, IEC 61850-якість (трансльовану у framework Quality) і IED-side timestamp.

## 9.3 Читання SCL: що використовує парсер

SclParser екстрагує мінімальну підмножину SCL XML:

- <IED name="..."> — IED-ідентифікатори

- <AccessPoint name="..."> → <Server> → <LDevice inst="..."> — logical device імена

- <LN class="..." lnType="..." inst="..." prefix="..."> — logical node інстанси

- <DO name="..."> (через LNType resolution) — data objects

- <DA name="..."> (через DOType resolution) — data attributes

Парсер ігнорує все інше: vendor-specific attributes, data types, addresses, services, communication parameters. Ця стабільність має значення, бо SCL-діалекти drift'ять між vendors (ABB, Schneider, SEL, Siemens, GE). Вузька поверхня, яку використовує парсер, стабільна через усі них.

Валідація при старті: кожен сконфігурований reads[].daPath має resolve до реального DA в SCL-дереві. Шлях, що посилається на non-existent LN чи DA, провалює bootstrap з повідомленням, що називає binding і component шляху, який відсутній.

## 9.4 Які сигнали прив'язувати на event-звітах

Protection relay RCBs доставляють event records для protection-element operation. Типові записи:

- PIOC<n>$ST$Op.general — миттєвий overcurrent trip

- PDIS<n>$ST$Op.general — distance protection trip

- PTOC<n>$ST$Op.general — time-overcurrent trip

- PSCH<n>$ST$Op.general — protection scheme communication signal

- PTRC<n>$ST$Op.general — trip conditioning output

- RREC<n>$ST$Op.general — autoreclose operation

Мапте їх у severityMap за їх критичністю. URGENT для прямих trip-індикацій (PIOC, PDIS), HIGH для delayed чи conditioning trips (PTOC, PSCH, PTRC), LOW для autoreclose та інших auxiliary-індикацій (RREC). Міст випускає AlarmSignal на report data set entry з мапованим priority.

## 9.5 Куди йдуть AI-рішення (оскільки не назад до IED)

Substation-AI рішення від нейронів, що читають ці сигнали, можуть:

- Писати в FHIR-стиль дорадчий файл, який читає substation operator's HMI. Розгортання запускає і цей міст (read) і MQTT чи file-based advisory egress.

- Сигналізувати SCADA через окремий канал — зазвичай OPC UA чи MQTT міст, що пише в "recommendation" namespace, який SCADA відображає поряд із реальними значеннями.

- Тригерити maintenance work order через будь-яку ticketing-систему, яку використовує підстанція, через відповідний міст (LTI, Kafka тощо).

Чого ніколи не трапляється: AI-рішення, що пишуться назад через IEC 61850. Міст не має write-поверхні. Якщо майбутнє розгортання потребує AI-assisted control, це окремо сертифікований iec61850-control міст зі своїм safety case — не цей.

# 10. (Відсутній) егрес-алгоритм

На відміну від кожного іншого мосту в каталозі, IEC 61850 не має egress algorithm chapter для документування. Нема чого clamp, немає rate limit для застосування, немає interlock fail-safe для запису, немає драбини SHADOW/ADVISORY/AUTONOMOUS — бо немає write-шляху. Міст виробляє сигнали; нейрони worker'а міркують про них; отримані рішення течуть через інші мости повністю.

Цей negative space — substation safety contract у формі коду. Стандарт IEC 61850 резервує control-записи для select-before-operate sequences, що виконуються сертифікованим обладнанням з cryptographic auth, deadman timers і operator confirmation. AI, що обходить це, порушив би safety case всієї підстанції. Тож міст структурно не може це обійти.

# 11. Аудит і прозорість

Міст пише один JSONL-запис на рішення в локальний аудит:

{ "ts": 1740000000000, "run": 12345, "bridge": "iec61850", "verdict": "APPLIED", "tag": "SUB.VL1.V.A", "iedId": "MU-VL1", "daPath": "LD0/MMXU1.PhV.phsA.cVal.mag.f", "value": 230.5, "unit": "V", "iecQuality": "good", "iecTimestamp": 1740000000000, "reason": "DA_READ_OK", "safetyMode": "READ_ONLY" }

Записи, які ви побачите:

| `verdict` | `reason` | Тригер |
| --- | --- | --- |
| APPLIED | DA_READ_OK | DA-значення прочитано успішно. |
| APPLIED | RCB_REPORT_RECEIVED | Report отримано на підписаному RCB. |
| APPLIED | BRIDGE_RECONNECTED | MMS association відновлено. |
| APPLIED | SCL_VALIDATED | SCL-файл парсовано і всі сконфігуровані шляхи resolve'нуті при старті. |
| REJECTED | QUALITY_INVALID | DA-значення несе validity=invalid; сигнал не вироблено. |
| REJECTED | QUALITY_QUESTIONABLE | DA-значення несе validity=questionable; сигнал усе ще вироблено, але з Quality.UNCERTAIN. |
| FAILED | MMS_ASSOC_FAILED | Не може відкрити MMS association до IED. |
| FAILED | MMS_READ_ERROR:<деталь> | Read провалився на транспорті. |
| FAILED | RCB_SUBSCRIBE_FAILED | Не може підписатись на сконфігурований RCB. |
| FAILED | SCL_PARSE_ERROR:<file> | SCL-файл відсутній чи malformed. |
| FAILED | SCL_PATH_NOT_FOUND | Сконфігурований daPath не resolve'ється в SCL. |

Немає рядка INTERLOCK_TRIP — міст не має aggregator, тож він не виробляє interlock-рішень своїх власних. (InterlockSignals з tripped=false виробляються для breaker status, але вони представляють стан, не trip-дії.) Немає рядка CLAMPED_* — жодні значення не clamp'ляться, бо жодні значення не пишуться.

Audit-файл локальний. Жодного дзеркала на syslog, MQTT чи SIEM. Існуючий substation sequence-of-events recorder і IEC 62351 audit-інфраструктура залишаються відповідальністю оператора.

# 12. Робочі процедури

## 12.1 Димовий тест з in-memory MMS-клієнтом

Для розробки й CI без реальних IEDs:

- Сконструюйте new InMemoryIec61850MmsClient().

- Pre-load з DA-значеннями через helper-методи клієнта.

- Надайте малий SCL XML у test-ресурсі, що відповідає сконфігурованим шляхам.

- Тактуйте worker. Міст бачить in-memory значення так, ніби вони реальні.

Це те, що робить Iec61850BridgeIntegrationTest для кожного сценарію.

## 12.2 Димовий тест проти реального IED

Проти vendor-реле на лабораторній мережі:

- Отримайте SCL-файл з configuration tool реле (ABB PCM600, Schneider SFT2841, SEL AcSELerator Architect, Siemens Digsi тощо).

- Збережіть мінімальну конфігурацію §7.2 у iec61850-bridge.yml. Вкажіть sclFile на файл з кроку 1.

- Запустіть Iec61850Bootstrap (§8) з реальною IedBeanMmsClient-backed setup.

- Протягом першого такта міст відкриває MMS association і читає сконфігуровані DA-шляхи.

- Перегляньте JSONL аудиту: записи SCL_VALIDATED, DA_READ_OK з'являються.

## 12.3 Перевірка структурної read-only гарантії

Корисний audit-крок:

- Прочитайте Iec61850MmsClient.java. Підтвердіть, що методи — рівно isReady, readDa, subscribeReport, close. Жодних write-методів.

- grep -r "OutputAggregator" worker/src/main/java/com/rakovpublic/jneuropallium/worker/bridge/iec61850/ — жодних hits.

- Тест: додайте writes: [] block у YAML і спробуйте завантажити. Loader падає з повідомленням, що називає 11-IEC61850.md §0, §3, §6 і вказує на окремий iec61850-control міст як правильний шлях для control.

Три структурні захисти, три місця для аудиту. Якщо будь-яке змінилося, safety-позиція мосту змінилась, і зміна потребує перевірки.

## 12.4 Діагностика report-subscription збоїв

RCB subscription issues — найпоширеніший operational pain point. Симптоми в JSONL аудиту:

- RCB_SUBSCRIBE_FAILED reason=BUFFER_TIME_INVALID — IED відхилив запитуваний buffer time. Скоригуйте за опублікованою RCB-конфігурацією IED.

- RCB_SUBSCRIBE_FAILED reason=RPT_ENA_NOT_PERMITTED — звіт наразі використовується іншим клієнтом. Перевірте substation MMS client inventory; міст не може ділити єдиний RCB з іншим клієнтом.

- RCB_SUBSCRIBE_FAILED reason=DATSET_NOT_FOUND — RCB посилається на dataset, що не існує в IED. Перевірте SCL: чи остання configuration зміна зламала RCB?

Кожне з них — IED-side configuration питання, не bridge-баг. Координуйте з substation engineer, що володіє IED.

## 12.5 Reconnection після втрати MMS association

Міст обробляє association loss з exponential backoff:

- MMS association розривається (мережевий blip, IED reboot тощо).

- Наступний readDa() повертає IOException або isReady() == false.

- Міст логує FAILED reason=MMS_ASSOC_FAILED.

- Backoff loop намагається reconnect: 1 с, 2 с, 4 с, 8 с, capped на 60 с.

- При успішному reconnect міст re-establish'ить будь-які RCB-підписки і відновлює poll'и.

- Аудит випускає APPLIED reason=BRIDGE_RECONNECTED.

Довгі перебої врешті насичують backoff. Перезапустіть міст, якщо аудит показує continuous reconnection attempts протягом багатьох хвилин.

# 13. Cybersecurity-позиція

IEC 61850-розгортання керуються IEC 62443 (industrial automation security) і IEC 62351 (power system security). Обидва — operator concerns — міст їх не реалізує — але дизайн мосту їх поважає:

- Міст запускається в defense-in-depth зоні оператора. Архітектура substation-мережі ізолює MMS-трафік до конкретних зон; міст запускається в зоні, сумісній з читанням цих MMS streams. Operator-defined.

- Жодних control-записів з мосту. Як документує §6. Структурний read-only дизайн задовольняє намір IEC 62443 SL (security level) без потреби додаткового access control на bridge-стороні — міст не може видавати control, навіть якщо скомпрометований.

- MMS-автентифікація та шифрування — operator concerns. IEC 62351-4 специфікує TLS для MMS. Інтерфейс Iec61850MmsClient мосту — transport-agnostic; виробничі адаптери говорять TLS-protected MMS там, де substation operator розгорнув це.

- Audit log retention — operator-managed. Міст виробляє JSONL; operator's log aggregation infrastructure (SIEM, sequence-of-events recorder) його споживає.

- Жодного external network egress з мосту. Міст підключається лише до сконфігурованих IEDs і пише в локальні файли. Жодної телеметрії в cloud, жодного auto-update, жодного remote support phone-home.

# 14. Обмеження та подальша робота

- Жодного запису в IEDs, будь-коли. Структурно й навмисно. AI-assisted control потребує окремий iec61850-control міст зі своїм safety case.

- Жодних sampled values (SV). IEC 61850-9-2 sampled-value streams (high-frequency current і voltage samples на 4000+ Hz) поза обсягом. Міст споживає лише MMS-дані.

- Жодних GOOSE-повідомлень. Generic Object-Oriented Substation Event повідомлення — peer-to-peer протокол, використовуваний між IEDs на protection-шарі; вони не для client-споживання, і міст на них не підписується.

- Один MMS-клієнт на IED. Multi-association на IED не підтримується. Для high-throughput вимог запускайте кілька bridge-інстансів, кожен охоплюючи підмножини IEDs.

- SCL-парсер — read-only. SCL-редагування — operator tooling; міст споживає SCL, але ніколи не модифікує його.

- Жодних 61850-90-x розширень. Міст реалізує core 61850-7-x model даних і 61850-8-1 MMS mapping. Розширення, як-от 61850-90-2 (wind farms), 61850-90-7 (DER), 61850-90-12 (WAN considerations), специфічно не підтримуються, але загалом працюють, якщо IED reports through standard 61850-7-x objects.

# 15. Регуляторна позиція

| Аспект | Позиція |
| --- | --- |
| Стеля безпеки | READ-ONLY за конструкцією. Три структурні захисти: жодного aggregator-класу, жодних transport write-методів, writes: відхилено при завантаженні конфігурації. |
| Типовий режим per-binding | N/A — немає write-binding. |
| Заборонені write-поверхні | Усі control operations: select, operate, set, write. Жодне не виставлено на transport-інтерфейсі. |
| writes: block | Відхилено при завантаженні конфігурації з повідомленням, що вказує на 11-IEC61850.md §0, §3, §6 і називає окремий iec61850-control міст. |
| Авторитетність блокування | Жодної. Breaker / switch status спостережувані як InterlockSignal(tripped=false); міст ніколи нічого не trip'ає. |
| Перевизначення оператора | Не застосовується. |
| Аудит | Локальний JSONL. Жодного дзеркала. Operator's IEC 62351 audit-інфраструктура залишається source of truth для substation-подій. |
| Якість | IEC 61850 native quality-коди транслюються у framework Quality.GOOD / UNCERTAIN / BAD. |
| MoC | Гаряче перезавантаження не підтримується. Зміни YAML йдуть через substation-side maintenance-of-changes процедури. |
| Cybersecurity | IEC 62443 / IEC 62351 — operator responsibility; структурний read-only дизайн мосту eliminate'ить цілі категорії attack surface. |

Міст підходить для будь-якого розгортання, де AI-міркування над substation-телеметрією потрібно, але записи в substation-обладнання категорично off-limits. Структурні захисти роблять цю гарантію стійкою проти необережного майбутнього обслуговування.

# 16. Посилання

- 11-IEC61850.md — специфікація мосту.

- 00-FRAMEWORK.md — універсальний контракт мостів.

- docs/iec61850-bridge.md — domain-context компаньйон у репозиторії.

- IEC 61850 — https://www.iec.ch/. Substation Automation Standard.

- IEC 62443 — https://www.iec.ch/cyber-security. Industrial automation security.

- IEC 62351 — https://webstore.iec.ch/publication/6913. Power system security.

- iec61850bean — https://www.openmuc.org/iec-61850/. Стандартна Java IEC 61850-клієнтська бібліотека.

- libiec61850 — https://libiec61850.com/. C IEC 61850-бібліотека, доступна через JNI.

- SCL Schema — IEC 61850-6. Substation Configuration Description Language.

- Common Information Model (CIM) — IEC 61970/61968. Пов'язана power-system модель даних (не використовується цим мостом, але часто co-deployed).

- Раковський, Д. (2024). Framework for Natural Neuron Network Modeling: The Jneopallium Approach. IJSR 13(7).